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[bookmark: OLE_LINK47]第一部分  邀请函

[bookmark: OLE_LINK46]依据《北京市玉渊潭公园管理处非政府采购管理办法（试行）》，现诚邀贵公司作为本次“玉渊潭网络链路传输配套设备采购”项目的候选供应商，参与此次供应商比价工作。
一、项目基本情况：
1.项目名称：玉渊潭网络链路传输配套设备采购。
2.项目限价：人民币85.55万元。
3.项目地点：北京市海淀区西三环中路10号北京市玉渊潭公园管理处。
4.采购需求：
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]2026年北京市玉渊潭公园将启动改造升级工程，工程计划敷设约5公里主干光缆至七个节点，并布设约30公里分支光缆，实现全园网络精细化覆盖。同时将安装686套智慧灯杆，集成照明、广播、监控等功能，提升公园信息化综合管理水平。本项目将向具备相应能力的设备供应商（以下简称乙方）采购户外一级节点汇聚通讯柜7个、户外二级节点前端传输壁挂箱130个及配套网络交换设备，为光缆链路及灯杆系统提供必要的网络链路传输对接与供电传输支撑，保障各类前端设备实现有效联动适配，助力安防监控、公共广播、灯杆照明管控等前端信息化业务正常运转，进一步优化园区各项配套服务功能。
[bookmark: OLE_LINK69]为保证本项目所投产品为全新正品、渠道正规可溯源，保障项目供货、安装调试及售后维保服务的真实性、有效性，供应商须提供所有交换机生产厂家出具的原厂授权函与原厂售后承诺函原件或电子版，并加盖厂商公章，授权函内容须包含本项目名称、邀请单位名称、供应商名称、所投产品型号及函件真伪查询方式等。
[bookmark: OLE_LINK72][bookmark: OLE_LINK73]一级通讯柜和二级壁挂箱须原生支持接入在用平台，实现数据上传、告警上报、状态采集、平台统一管理，为保障业务连续性，交换机必须与现网在运行的核心/汇聚层设备实现硬件级堆叠互联，支持新老设备间的跨设备链路聚合，当聚合组中任一成员设备整机重启或主控板故障时，设备能够实现自动切换零丢包，确保业务无感知。
5.项目采购签订合同周期：
[bookmark: OLE_LINK4]此项目为采购合同，最终合同签订交付截至2027年11月30日。
6.售后服务与保障：
（1）售后响应保障：供应商需建立 7×24 小时售后支持机制，可通过电话、微信、远程协助等渠道提供即时响应服务。
（2）售后质量保障：供应商需提供设备货物质保服务，服务期不少于两年。质保期自项目整体验收合格并签署验收确认文件之日起计算，质保期内供应商须免费负责处理设备出现的故障、损坏及相关配件更换，因不可抗力或人为损坏导致的设备故障除外，相关维修费用可由双方另行协商约定。质保期届满后，供应商应提供终身维修技术支持，可按成本价提供有偿售后服务。
7.付款方式：
（1）本项目下的所有款项均以人民币支付。
（2）甲方将按照合同约定分三次向乙方支付合同款项，具体支付金额另行约定。
（3）甲方每次向乙方付款前，需收到乙方开具的、符合规定且与甲方所付金额一致的增值税普通发票。否则，甲方有权拒绝付款，且不承担相关法律责任。
[bookmark: OLE_LINK18]8.供应商资格条件
[bookmark: OLE_LINK22]（1）具有独立承担民事责任的能力；
    （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
    （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
    （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
    （5）供应商需提供信用中国《法人和非法人组织公共信用信息报告》；            
（6）本项目不接受供应商联合体参加报价。
9.供应商响应文件的递交
[bookmark: _GoBack]（1）响应文件提交A4纸质版正本1份、副本1份，文件袋表面均须加盖供应商单位公章且密封递交。
（2）响应文件递交的截止时间为2026年9月17日下午4:00。
（3）响应文件递交地址：北京市海淀区西三环中路10号玉渊潭公园管理处。
（4）逾期送达或不符合规定的响应文件，采购人不予受理。
10.响应文件的组成
（1）报价书及资格证明文件
（2）报价书
（3）法定代表人授权委托书
（4）营业执照等证明文件（复印件并加盖公章）
[bookmark: OLE_LINK5]（5）供应商资格声明书
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK49]（6）供应商信用记录 
（7）交换机原厂授权函
（8）原厂售后承诺函
（9）系统接入承诺函
（10）售后服务承诺函
（11）报价一览表
（12）分项报价表
[bookmark: OLE_LINK19]11. 本项目的评审办法采用比价方式。供应商选定：供应商提交文件符合采购需求、质量和服务要求，且报价最低者即为中选供应商。若供应商报价并列且均为最低报价时，本次供应商比价结果无效。供应商应承担所有与准备和参加本项目报价有关的费用，无论选定结果如何，此费用不予补偿。
二、其他说明：
1.本次供应商比价工作结束后，本单位将按照内部采购流程确定中标供应商，并以电话方式将结果告知所有受邀供应商。
2.凡对本次供应商比价工作流程有疑问或需咨询，可与北京市玉渊潭公园管理处联系。


邀 请 人：北京市玉渊潭公园管理处
地    址：北京市海淀区西三环中路10号‌
电    话：010-88653812
联 系 人：董老师
电子邮箱：yytkjk@163.com
	                        

 北京市玉渊潭公园管理处
                   2026年9月15日

[bookmark: OLE_LINK35]第二部分    采购清单及技术要求
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK20]
	序号
	名称
	技术要求
	单位
	数量

	1 
	户外二级节点前端传输壁挂箱
	[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK36]型号：
外形尺寸：至少满足宽400*深200*高600mm
箱体材质：1.2mm 厚度镀锌板
外观工艺：箱门采用UV工艺印制指定画面
防护等级：IP55
交换机外置联动风扇*1
工作温度范围：-55℃~+85℃
空气开关：2P 16A*1
防雷：2P 40kA/275V*1
专用插座：导轨五孔 10A*5
其他：导轨式光纤架，二层过线板，交换机二层板，配电二层板，盲板、固定件。
包含箱体的安装、测试、接入公园现有平台及新旧设备兼容性联调。
	台
	130 

	2 
	户外一级节点汇聚通讯柜
	型号：
外形尺寸：至少满足宽750*深750*高1700mm
箱体材质：1.2mm 厚度镀锌板
外观工艺：指定图案
防护等级：IP55
工作温度范围：-55℃~+85℃
空气开关：2P 16A*2
防雷：2P 40kA/275V*1
专用插座：导轨五孔 10A*5
机柜空调：600W
冗余供电：机架式 1KVA
PDU:10A 8位，485协议，可接入公园现有系统
开关电源：导轨式，DC12V,2A
温湿度烟雾传感器及软件模块：导轨式RS485烟雾温湿度
传感器Modbus报警变送器 ，烟雾测量量程：0~5000PPM，
精度：±7%；温度量程：-30~80℃，精度：±0.5℃；
湿度量程：0～100%RH，精度：±3%RH，可接入公园现有
系统
漏水传感器及软件模块：采用双RJ45接口，采用工业接
线端子，继电器输出无源/有源跳线选择功能，支持导轨
式安装和壁挂式安装，RS485防呆保护，漏水检测端采用
DC/DC隔离，配备电源指示灯、漏水指示灯和侦测时间指
示灯，配备按键显示功能，配备蜂鸣器提示功能，
80dB/0.6M，漏水检测最长500米，可接入公园现有系统
电子门禁：长宽高210×44×59；额定电压：12VDC；额定
电流：<220mA；防水等级：IP65，可接入公园现有系统
包含箱体的安装、测试、接入公园现有平台及新旧设备兼容性联调。
	台
	7 

	
	
	
	
	

	3
	二级节点交换机
	型号：
1.≥ 8 个 10/100/1000BASE‑T以太网端口，电口支持 PoE +，2个1000BASE-X以太网光接口， 2个10G SFP+以太网光接口，1个 DI口，1个Do口
2. 支持 DIN 导轨安装，高3.65U，金属外壳， 240W PoE交流&高压直流电源，支持无风扇自然散热，适合工业环境使用
3. 交换容量432 Gbps，包转发率102 Mpps
4. 接入侧光模块≥1个
5. 静态功耗9.52W，典型功耗15.56W，典型散热值53.09BTU/hour，最大散热值不使用PoE：55.41 BTU/hour，PoE满载：878.96 BTU/hour （PoE：240）
6. 最大功耗不使用PoE：16.24W，PoE满载：257.6W（PoE：240W）
7. MTBF：133.599years，可用度> 0.99999，噪声：静音
8. 长期工作环境温度：安装在通风柜-40℃～+70℃，存储温度：-40℃～+85℃，长期工作环境相对湿度5%RH～95%RH，非凝露，长期工作海拔0m～5000m
9. 额定输入电压56V DC，输入电压范围54V DC~57V DC（支持PoE/PoE+） 48V DC（支持PoE），最大输入电流5.6A，
10. Flash物理空间16MB，业务口共模±6kV防雷，电源口DC电源防护共模±2kV，差模±1kV，支持EMC认证，支持安规认证，支持生产认证
11. 尺寸：44.0mm×133.0mm×150.0mm
12. 基础服务，上架安装、上电测试、业务配置、新旧设备兼容性联调。
	台
	130

	[bookmark: _Hlk239717117]4
	一级节点交换机
	型号：
1.24个千兆SFP，其中8个10/100/1000Base-T Combo,4个万兆SFP+,2个12GE堆叠口
2. 支持硬件堆叠，主机无内置电源，采用独立可插拔模块化电源
3.交换容量：≥1.36Tbps，包转发率：≥462Mpps
4. 汇聚侧光模块≥19个
5. 静态功耗：14W，典型功耗：31.6W，典型散热值：107.82BTU/hour，最大散热值（带2个80W交流电源模块）：166.17，带2个1200W直流电源模块：292.69
6.最大功耗带2个80W交流电源模块：48.70W，带2个1200W直流电源模块：85.78W
7.MTBF≥112.03 years，可用度> 0.99999，噪声：声功率38.1dB（A)，声压26.1dB(A)
8.长期工作环境温度：0m～1800m海拔，-5℃～+50℃，存储温度 ：-40℃～+70℃，长期工作环境相对湿度：5%RH～95%RH，非凝露；长期工作海拔：0～5000m
9.额定输入电压：交流输入：100V AC～240V AC；50/60Hz
高压直流输入：240V DC
直流输入：-48V DC～-60V DC
输入电压范围：交流输入：90V AC～290V AC；45Hz～65Hz
高压直流输入：190V DC～290V DC
直流输入：-38.4V DC～-72V DC，最大输入电流
10. 尺寸：442.0mm×420.0mm×43.6mm
11.Flash物理空间1GB，电源口防雷AC：共模±6kV，差模±6kV，DC：共模±4kV，差模±2kV
12.可插拔交流电源模块：AC 可插拔，单模块功率≥80W，支持热插拔，双电源冗余，适配设备机箱风道。
13.基础服务，上架安装、上电测试、业务配置、新旧设备兼容性联调。

	台
	7





[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK15]第三部分  响应文件资料格式
[bookmark: OLE_LINK14]报价书

致：  北京市玉渊潭公园管理处   
    我方作为应邀供应商参加你方就 玉渊潭网络链路传输配套设备采购项目 组织的采购工作，并对此项目进行报价。
1. 我方已详细审查全部邀请文件，自愿参与响应并承诺如下：
（1）本报价有效期为响应文件提交截止之日起60个工作日。
（2）除采购需求表未列出的偏离需求外，我方响应邀请文件的全部要求。
[bookmark: OLE_LINK9]（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如选定我方为中标供应商，我方将在规定的期限内与你方签订合同。
（5）我方承诺所提供的服务、货物完全满足本次采购需求，按照你方的要求保质保量地完成所有工作任务。

2. 其他补充条款（如有）：____________________。 
与本报价书有关的一切正式往来信函请寄：


[bookmark: OLE_LINK33]地址：                                    
电话：                                    
电子邮箱：                                

供应商全称：                （加盖公章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字）
地址：
电话：
日期：     年   月   日

[bookmark: OLE_LINK11]法定代表人授权委托书

[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK10]本授权书声明：注册于          （供应商地址）       的         （供应商名称）    法定代表人     （法定代表人姓名）    代表本公司授权在下面签字的          （供应商代表姓名）    为本公司的合法代理人，就你方组织的 玉渊潭网络链路传输配套设备采购项目，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
[bookmark: OLE_LINK8]本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明。


法定代表人签字或盖章：                               

供应商代表签字或盖章：                                

供应商全称（加盖公章）：                               

















[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK31]供应商营业执照等证明文件（复印件并加盖公章）

[bookmark: OLE_LINK6]供应商资格声明书

致：北京市玉渊潭公园管理处   
在参与本次项目响应中，我单位承诺：
（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK7]（四）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

[bookmark: OLE_LINK16]供应商全称（加盖公章）：_______________
                                            日期： _____年____月___日  


供应商信用记录
[bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK38]信用中国《法人和非法人组织公共信用信息报告》（www.creditchina.gov.cn）




[bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK42]交换机原厂授权函（格式自拟）


原厂售后承诺函（格式自拟）



[bookmark: OLE_LINK27]系统接入承诺函

[bookmark: OLE_LINK21]致：北京市玉渊潭公园管理处   
我单位参与【玉渊潭网络链路传输配套设备采购项目】报价，针对本项目动环设备接入及网络交换机兼容堆叠事项，郑重作出如下承诺： 
1.我单位所投一级节点汇聚通讯柜、二级节点前端传输壁挂箱配套动环采集部件（温湿度、漏水、门禁、PDU等），可原生接入采购人现有平台，实现数据上传、告警上报、状态采集、平台统一管理；实现对接时不得增加协议转换网关、第三方适配软件、外置中间模块。    
2.本项目所投交换机与现网在运行的核心/汇聚层设备实现硬件级堆叠互联，支持新老设备间的跨设备链路聚合，当聚合组中任一成员设备整机重启或主控板故障时，设备能够实现自动切换零丢包，确保业务无感知。
3.如本单位成交后，经现场联调实测，所投设备无法达到上述承诺要求，即视为我单位提供不实响应谋取成交，我单位自愿接受如下全部处置： 
①采购人有权判定成交结果无效，有权解除合同； 
②全额退还采购人已支付的全部合同款项，并赔偿采购人由此产生的全部经济损失； 
③采购人有权将查实的弄虚作假相关线索，移送相关行政监管部门依法处理。 
特此承诺

[bookmark: OLE_LINK25]供应商全称（加盖公章）：_______________
                                            日期： _____年____月___日  


售后服务承诺函（格式自拟）





[bookmark: OLE_LINK28]报价一览表

[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK50]项目名称：玉渊潭网络链路传输配套设备采购      

	
序号
	
供应商名称
	报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	


注：1. 此表中，每包的报价应与《分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。



供应商全称（加盖公章）：____________
日期： _____年______月______日


分项报价表

[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK26]项目名称：玉渊潭网络链路传输配套设备采购             
	序号
	名称
	规格参数
	数量
	单位
	单价
	合计

	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	总计
	人民币小写：
人民币大写：






供应商全称（加盖公章）：_______________
日期： _____年______月______ 日

